附件4：污水在线连续监测系统运维服务

乙方承接甲方如下在线监测设备的运行、维护项目：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH计 | 江苏博克斯科技 | ASP660M1-S P200 | 1 | 台 |
| 2 | 超声波流量计 | 江苏博克斯科技 | LR725FM1-L S04 | 1 | 台 |
| 3 | CODcr水质自动监测仪 | 江苏博克斯科技 | DH310C1 | 1 | 台 |
| 4 | 大肠杆菌监测仪 | 杭州慕迪科技 | WECT-900 | 1 | 台 |

服务内容：

1．日检查维护：

1.1 每天应通过远程查看数据或现场察看的方式检查仪器运行状态、数据传输系统是否正常，并判断在线监测仪器运行是否正常。如发现数据有持续异常等情况，应前往站点检查。

1.2 每天对COD进行现场核查，如发现数据有持续异常等情况，立即进行处理，并重新校准，直到核查通过为止。

2．周检查维护：

2.1 每周对水污染源在线监测系统至少进行1次现场维护。

2.2 检查自来水供应、泵取水情况，检查内部管路是否通畅，仪器自动清洗装置是否运行正常，检查各仪器的进样水管和排水管是否清洁，必要时进行清洗。定期对水泵和过滤网进行清洗。

2.3 检查监测站房内电路系统、通讯系统是否正常。

2.4对于用电极法测量的仪器，检查电极填充液是否正常，必要时对电极探头进行清洗。

2.5检查各水污染源在线监测仪器标准溶液和试剂是否在有效使用期内，保证按相关要求定期更换标准溶液和试剂。

2.6检查数据采集传输仪运行情况，并检查连接处有无损坏，对数据进行抽样检查，对比水污染源在线监测仪、数据采集传输仪及监控中心平台接收到的数据是否一致。

2.7检查水质自动采样系统管路是否清洁，采样泵、采样桶和留样系统是否正常工作，留样保存温度是否正常。

2.8若部分站点使用气体钢瓶，应检查载气气路系统是否密封，气压是否满足使用要求。

3．月检查维护：

3.1 每月的现场维护应包括对水污染源在线监测仪器进行一次保养，对仪器分析系统进行维护；对数据存储或控制系统工作状态进行一次检查：检查监测仪器接地情况，检查监测站房防雷措施。

3.2 水污染源在线监测仪器：根据相应仪器操作维护说明，检查和保养易损耗件，必要时更换；检查及清洗取样单元、消解单元、检测单元、计量单元等。

3.3 水质自动采样系统：根据情况更换动泵管、清洗混合采样瓶等。

3.4TOC水质自动分析仪：检查 TOC-CODc转换系数是否适用，必要时进行修正。对TOC水质自动分析仪的泵、管、加热炉温度进行一次检查，检查试剂余量（必要时添加或更换），检查卤素洗涤器、冷凝器水封容器、增湿器，必要时加蒸馏水。

3.5PH 水质自动分析仪：用酸液清洗一次电极，检查pH 电极是否钝化，必要时进行校准或更换。

3.6 温度计：每月至少进行一次现场水温比对试验，必要时进行校准或更换。

3.7 超声波明渠流量计：检查流量计液位传感器高度是否发生变化，检查超声波探头与水面之间是否有干扰测量的物体，对堰体内影响流量计测定的干扰物进行清理。

3.8 管道电磁流量计：检查管道电磁流量计的检定证书是否在有效期内。

4．季度检查维护：

4.1 水污染源在线监测仪器：根据相应仪器操作维护说明，检查及更换易损耗件，检查关键零部件可靠性，如计量单元准确性、反应室密封性等，必要时进行更换。

4.2 对于水污染源在线监测仪器所产生的废液应以专用容器予以回收，并按照GB 18597的有关规定，交由有危险废物处理资质的单位处理，不得随意排放或回流入污水排放口。

5．检查维护记录：

运行人员在对水污染源在线监测系统进行故障排查与检查维护时，应作好记录。

6．其他检查维护：

6.1 保证监测站房的安全性，进出监测站房应进行登记，包括出入时间、人员、出入站房原因等，应设置视频监控系统。

6.2 保持监测站房的清洁，保持设备的清洁，保证监测站房内的温度、湿度满足仪器正常运行的需求。

6.3 保持各仪器管路通畅，出水正常，无漏液。

6.4 对电源控制器、空调、排风扇、供暖、消防设备等辅助设备要进行经常性检查。

6.5 其它维护按相关仪器说明书的要求进行仪器维护保养、易耗品的定期更换工作。